## Lad. rudara
TROŠKOVNIK
javna rasvjeta u ul. Ladanjskih rudara u Ladanju Donjem
A. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL
Red. broj | Opis radova | Jed. mj. | Koli-čina | Jed. cijena | Iznos (Kn)
1 | Nabava i prijevoz cestovne svjetiljke slijedećih karakteristika: - kućište i nosač izrađeni od lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP65 - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK08 - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0%) - izvedba sa sistemom optičkih leća direktno preko LED izvora svjetlosti - promjer nasadnika Ø42-60 mm, - dozvoljena max. težina svjetiljke 2,2 kg - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje (nije dozvoljeno korištenje elemenata za aktivno hlađenje) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -30°C do +35°C, - klasa električne izolacije II - svjetiljka ima integriranu prenaponsku zaštitu od min. 3kV - svjetiljka ima dodatno ugrađen uređaj koji osigurava prenaponsku zaštitu od 10kV - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova) - napon napajanja od 220 Vac do 240 Vac, 50 Hz | kom | 25 |  | 0
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična srednjesnopna optika - zasjenjenje svjetiljke min. G*3 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - klasa bliještanja min. D.6 (vrlo nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora: min 3700 lm - iskoristivost: min 81,7% - svjetlotehnička efikasnot svjetiljke min 102,5lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 29,6W - boja svjetlosti maksimalno 3000K±5% - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 75.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80B10) Ponuđeni tip svjetiljke:______________________________ Proizvođač: ______________________________________
Klasa rasvijetljenosti prema HRN EN 13201: 2016 - prometnica M6 prema sljedećim parametrima: - tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 - širina prometnice: 5m - broj kolnih traka: 2 - jednostrano postavljeni stupovi - udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba kolnika: -1,0m - međurazmak rasvjetnih stupova: 38m - visina montaže svjetiljke: 7,5m - nagib svjetiljke: 0° - faktor održavanja: 0,80
2 | Nabava i prijevoz kraka javne rasvjete dužine 700 mm za ugradnju na betonski stup. Tip kao JRФ60/700,5° „Promega“ ili jednakovrijedan | kom | 23 |  | 0
3 | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a, za spajanje na glavni vodič (16-70 mm2) - odvojni vodič (16-70 mm2), izolirana, otporna na vremenske utjecaje (isitana 4 kV u zraku) s dva vijeka M8 | kom | 42 |  | 0
4 | Nabava i prijjevoz utikača, gumenog 16A, 230V | kom | 25 |  | 0
5 | Nabava i prijevoz utičnice, gumene 16A, 230V | kom | 25 |  | 0
6 | Kabel PP00-Y 3x1,5 mm2 (PGP) | m | 40 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL UKUPNO | Kn |  |  | 0
B. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
7 | Odspajanje i demontaža postojeće svjetiljke na betonskom stupu NN mreže HEP-a. U stavci uračunati prijevoz demontirane svjetiljke ne skladište investitora | kom | 2 |  | 0
8 | Ugradnja kraka javne rasvjete na betonski stup | kom | 23 |  | 0
9 | Ugradnja svjetiljke na rasvjetni betonski stup visine 8 m, sa ožičenjem i spajanjem do pune funkcionalnosti | kom | 25 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI RADOVI UKUPNO | Kn |  |  | 0
REKAPITULACIJA (ul. Ladanjskih rudara u Ladanju Donjem)
A. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (A+B): |  |  |  | 0
|  | PDV 25%: |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## Gajeva
TROŠKOVNIK
javna rasvjeta u Gajevoj ulici u Ladanju Donjem
A. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL
Red. broj | Opis radova | Jed. mj. | Koli-čina | Jed. cijena | Iznos (Kn)
1 | Nabava i prijevoz cestovne svjetiljke slijedećih karakteristika: - kućište i nosač izrađeni od lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP65 - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK08 - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0%) - izvedba sa sistemom optičkih leća direktno preko LED izvora svjetlosti - promjer nasadnika Ø42-60 mm, - dozvoljena max. težina svjetiljke 2,2 kg - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje (nije dozvoljeno korištenje elemenata za aktivno hlađenje) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -30°C do +35°C, - klasa električne izolacije II - svjetiljka ima integriranu prenaponsku zaštitu od min. 3kV - svjetiljka ima dodatno ugrađen uređaj koji osigurava prenaponsku zaštitu od 10kV - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova) - napon napajanja od 220 Vac do 240 Vac, 50 Hz | kom | 27 |  | 0
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična srednjesnopna optika - zasjenjenje svjetiljke min. G*3 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - klasa bliještanja min. D.6 (vrlo nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora: min 5400 lm - iskoristivost: min 86,0% - svjetlotehnička efikasnot svjetiljke min 119,2lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 39,0W - boja svjetlosti maksimalno 3000K±5% - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 75.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80B10) Ponuđeni tip svjetiljke:______________________________ Proizvođač: ______________________________________
Klasa rasvijetljenosti prema HRN EN 13201: 2016 - prometnica M5 prema sljedećim parametrima: - tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 - širina prometnice: 6m - broj kolnih traka: 2 - jednostrano postavljeni stupovi - udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba kolnika: -1,0m - međurazmak rasvjetnih stupova: 34m - visina montaže svjetiljke: 7,5m - nagib svjetiljke: 0° - faktor održavanja: 0,80
2 | Nabava i prijevoz kraka javne rasvjete dužine 700 mm za ugradnju na betonski stup. Tip kao JRФ60/700,5° „Promega“ ili jednakovrijedan | kom | 17 |  | 0
3 | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a, za spajanje na glavni vodič (16-70 mm2) - odvojni vodič (16-70 mm2), izolirana, otporna na vremenske utjecaje (isitana 4 kV u zraku) s dva vijeka M8 | kom | 34 |  | 0
4 | Nabava i prijjevoz utikača, gumenog 16A, 230V | kom | 27 |  | 0
5 | Nabava i prijevoz utičnice, gumene 16A, 230V | kom | 27 |  | 0
6 | Kabel PP00-Y 3x1,5 mm2 (PGP) | m | 50 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL UKUPNO | Kn |  |  | 0
B. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
7 | Odspajanje i demontaža postojeće svjetiljke na betonskom stupu NN mreže HEP-a. U stavci uračunati prijevoz demontirane svjetiljke ne skladište investitora | kom | 10 |  | 0
8 | Ugradnja kraka javne rasvjete na betonski stup | kom | 17 |  | 0
9 | Ugradnja svjetiljke na rasvjetni betonski stup visine 8 m, sa ožičenjem i spajanjem do pune funkcionalnosti | kom | 27 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI RADOVI UKUPNO | Kn |  |  | 0
REKAPITULACIJA (Gajeva ulica u Ladanju Donjem)
A. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (A+B): |  |  |  | 0
|  | PDV 25%: |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## G. Krkleca
TROŠKOVNIK
javna rasvjeta u ul. Gustava Krkleca u Ladanju Donjem - odvojak Peharda
A. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL
Red. broj | Opis radova | Jed. mj. | Koli-čina | Jed. cijena | Iznos (Kn)
1 | Nabava i prijevoz cestovne svjetiljke slijedećih karakteristika: - kućište i nosač izrađeni od lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP65 - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK08 - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0%) - izvedba sa sistemom optičkih leća direktno preko LED izvora svjetlosti - promjer nasadnika Ø42-60 mm, - dozvoljena max. težina svjetiljke 2,2 kg - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje (nije dozvoljeno korištenje elemenata za aktivno hlađenje) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -30°C do +35°C, - klasa električne izolacije II - svjetiljka ima integriranu prenaponsku zaštitu od min. 3kV - svjetiljka ima dodatno ugrađen uređaj koji osigurava prenaponsku zaštitu od 10kV - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova) - napon napajanja od 220 Vac do 240 Vac, 50 Hz | kom | 9 |  | 0
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična srednjesnopna optika - zasjenjenje svjetiljke min. G*3 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - klasa bliještanja min. D.6 (vrlo nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora: min 3700 lm - iskoristivost: min 81,7% - svjetlotehnička efikasnot svjetiljke min 102,5lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 29,6W - boja svjetlosti maksimalno 3000K±5% - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 75.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80B10) Ponuđeni tip svjetiljke:______________________________ Proizvođač: ______________________________________
Klasa rasvijetljenosti prema HRN EN 13201: 2016 - prometnica M6 prema sljedećim parametrima: - tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 - širina prometnice: 5m - broj kolnih traka: 2 - jednostrano postavljeni stupovi - udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba kolnika: -1,0m - međurazmak rasvjetnih stupova: 38m - visina montaže svjetiljke: 7,5m - nagib svjetiljke: 0° - faktor održavanja: 0,80
2 | Nabava i prijevoz kraka javne rasvjete dužine 700 mm za ugradnju na betonski stup. Tip kao JRФ60/700,5° „Promega“ ili jednakovrijedan | kom | 5 |  | 0
3 | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a, za spajanje na glavni vodič (16-70 mm2) - odvojni vodič (16-70 mm2), izolirana, otporna na vremenske utjecaje (isitana 4 kV u zraku) s dva vijeka M8 | kom | 10 |  | 0
4 | Nabava i prijjevoz utikača, gumenog 16A, 230V | kom | 9 |  | 0
5 | Nabava i prijevoz utičnice, gumene 16A, 230V | kom | 9 |  | 0
6 | Kabel PP00-Y 3x1,5 mm2 (PGP) | m | 15 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL UKUPNO | Kn |  |  | 0
B. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
7 | Odspajanje i demontaža postojeće svjetiljke na betonskom stupu NN mreže HEP-a. U stavci uračunati prijevoz demontirane svjetiljke ne skladište investitora | kom | 4 |  | 0
8 | Ugradnja kraka javne rasvjete na betonski stup | kom | 5 |  | 0
9 | Ugradnja svjetiljke na rasvjetni betonski stup visine 8 m, sa ožičenjem i spajanjem do pune funkcionalnosti | kom | 9 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI RADOVI UKUPNO | Kn |  |  | 0
REKAPITULACIJA (ul. G. Krkleca u Ladanju Donjem)
A. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (A+B): |  |  |  | 0
|  | PDV 25%: |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## Mega
TROŠKOVNIK
javna rasvjeta u Koretincu (Mega)
A. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL
Red. broj | Opis radova | Jed. mj. | Koli-čina | Jed. cijena | Iznos (Kn)
1 | Nabava i prijevoz cestovne svjetiljke slijedećih karakteristika: - kućište i nosač izrađeni od lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP65 - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK08 - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0%) - izvedba sa sistemom optičkih leća direktno preko LED izvora svjetlosti - promjer nasadnika Ø42-60 mm, - dozvoljena max. težina svjetiljke 2,2 kg - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje (nije dozvoljeno korištenje elemenata za aktivno hlađenje) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -30°C do +35°C, - klasa električne izolacije II - svjetiljka ima integriranu prenaponsku zaštitu od min. 3kV - svjetiljka ima dodatno ugrađen uređaj koji osigurava prenaponsku zaštitu od 10kV - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova) - napon napajanja od 220 Vac do 240 Vac, 50 Hz | kom | 17 |  | 0
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična srednjesnopna optika - zasjenjenje svjetiljke min. G*3 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - klasa bliještanja min. D.6 (vrlo nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora: min 5400 lm - iskoristivost: min 86,0% - svjetlotehnička efikasnot svjetiljke min 119,2lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 39,0W - boja svjetlosti maksimalno 3000K±5% - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 75.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80B10) Ponuđeni tip svjetiljke:______________________________ Proizvođač: ______________________________________
Klasa rasvijetljenosti prema HRN EN 13201: 2016 - prometnica M5 prema sljedećim parametrima: - tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 - širina prometnice: 6m - broj kolnih traka: 2 - jednostrano postavljeni stupovi - udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba kolnika: -1,0m - međurazmak rasvjetnih stupova: 34m - visina montaže svjetiljke: 7,5m - nagib svjetiljke: 0° - faktor održavanja: 0,80
2 | Nabava i prijevoz kraka javne rasvjete dužine 700 mm za ugradnju na betonski stup. Tip kao JRФ60/700,5° „Promega“ ili jednakovrijedan | kom | 10 |  | 0
3 | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a, za spajanje na glavni vodič (16-70 mm2) - odvojni vodič (16-70 mm2), izolirana, otporna na vremenske utjecaje (isitana 4 kV u zraku) s dva vijeka M8 | kom | 20 |  | 0
4 | Nabava i prijjevoz utikača, gumenog 16A, 230V | kom | 17 |  | 0
5 | Nabava i prijevoz utičnice, gumene 16A, 230V | kom | 17 |  | 0
6 | Kabel PP00-Y 3x1,5 mm2 (PGP) | m | 30 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL UKUPNO | Kn |  |  | 0
B. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
7 | Odspajanje i demontaža postojeće svjetiljke na betonskom stupu NN mreže HEP-a. U stavci uračunati prijevoz demontirane svjetiljke ne skladište investitora | kom | 7 |  | 0
8 | Ugradnja kraka javne rasvjete na betonski stup | kom | 10 |  | 0
9 | Ugradnja svjetiljke na rasvjetni betonski stup visine 8 m, sa ožičenjem i spajanjem do pune funkcionalnosti | kom | 17 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI RADOVI UKUPNO | Kn |  |  | 0
REKAPITULACIJA (Koretinec - Mega)
A. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (A+B): |  |  |  | 0
|  | PDV 25%: |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## Čalinec škundrić
TROŠKOVNIK
javna rasvjeta u Čalincu - Škundrić, škola
A. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL
Red. broj | Opis radova | Jed. mj. | Koli-čina | Jed. cijena | Iznos (Kn)
1 | Nabava i prijevoz cestovne svjetiljke slijedećih karakteristika: - kućište i nosač izrađeni od lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP65 - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK08 - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0%) - izvedba sa sistemom optičkih leća direktno preko LED izvora svjetlosti - promjer nasadnika Ø42-60 mm, - dozvoljena max. težina svjetiljke 2,2 kg - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje (nije dozvoljeno korištenje elemenata za aktivno hlađenje) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -30°C do +35°C, - klasa električne izolacije II - svjetiljka ima integriranu prenaponsku zaštitu od min. 3kV - svjetiljka ima dodatno ugrađen uređaj koji osigurava prenaponsku zaštitu od 10kV - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova) - napon napajanja od 220 Vac do 240 Vac, 50 Hz | kom | 9 |  | 0
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična srednjesnopna optika - zasjenjenje svjetiljke min. G*3 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - klasa bliještanja min. D.6 (vrlo nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora: min 3700 lm - iskoristivost: min 81,7% - svjetlotehnička efikasnot svjetiljke min 102,5lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 29,6W - boja svjetlosti maksimalno 3000K±5% - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 75.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80B10) Ponuđeni tip svjetiljke:______________________________ Proizvođač: ______________________________________
Klasa rasvijetljenosti prema HRN EN 13201: 2016 - prometnica M6 prema sljedećim parametrima: - tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 - širina prometnice: 5m - broj kolnih traka: 2 - jednostrano postavljeni stupovi - udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba kolnika: -1,0m - međurazmak rasvjetnih stupova: 38m - visina montaže svjetiljke: 7,5m - nagib svjetiljke: 0° - faktor održavanja: 0,80
2 | Nabava i prijevoz kraka javne rasvjete dužine 700 mm za ugradnju na betonski stup. Tip kao JRФ60/700,5° „Promega“ ili jednakovrijedan | kom | 6 |  | 0
3 | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a, za spajanje na glavni vodič (16-70 mm2) - odvojni vodič (16-70 mm2), izolirana, otporna na vremenske utjecaje (isitana 4 kV u zraku) s dva vijeka M8 | kom | 10 |  | 0
4 | Nabava i prijevoz utikača, gumenog 16A, 230V | kom | 9 |  | 0
5 | Nabava i prijevoz utičnice, gumene 16A, 230V | kom | 9 |  | 0
6 | Kabel PP00-Y 3x1,5 mm2 (PGP) | m | 15 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL UKUPNO | Kn |  |  | 0
B. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
7 | Odspajanje i demontaža postojeće svjetiljke na betonskom stupu NN mreže HEP-a. U stavci uračunati prijevoz demontirane svjetiljke ne skladište investitora | kom | 3 |  | 0
8 | Ugradnja kraka javne rasvjete na betonski stup | kom | 6 |  | 0
9 | Ugradnja svjetiljke na rasvjetni betonski stup visine 8 m, sa ožičenjem i spajanjem do pune funkcionalnosti | kom | 9 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI RADOVI UKUPNO | Kn |  |  | 0
REKAPITULACIJA (Čalinec - Škundrić, škola)
A. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (A+B): |  |  |  | 0
|  | PDV 25%: |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## Čalinec kino dvorana
TROŠKOVNIK
javna rasvjeta u Čalincu - škola, kino dvorana
A. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL
Red. broj | Opis radova | Jed. mj. | Koli-čina | Jed. cijena | Iznos (Kn)
1 | Nabava i prijevoz cestovne svjetiljke slijedećih karakteristika: - kućište i nosač izrađeni od lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP65 - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK08 - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0%) - izvedba sa sistemom optičkih leća direktno preko LED izvora svjetlosti - promjer nasadnika Ø42-60 mm, - dozvoljena max. težina svjetiljke 2,2 kg - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje (nije dozvoljeno korištenje elemenata za aktivno hlađenje) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -30°C do +35°C, - klasa električne izolacije II - svjetiljka ima integriranu prenaponsku zaštitu od min. 3kV - svjetiljka ima dodatno ugrađen uređaj koji osigurava prenaponsku zaštitu od 10kV - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova) - napon napajanja od 220 Vac do 240 Vac, 50 Hz | kom | 24 |  | 0
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična srednjesnopna optika - zasjenjenje svjetiljke min. G*3 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - klasa bliještanja min. D.6 (vrlo nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora: min 5400 lm - iskoristivost: min 86,0% - svjetlotehnička efikasnot svjetiljke min 119,2lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 39,0W - boja svjetlosti maksimalno 3000K±5% - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 75.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80B10) Ponuđeni tip svjetiljke:______________________________ Proizvođač: ______________________________________
Klasa rasvijetljenosti prema HRN EN 13201: 2016 - prometnica M5 prema sljedećim parametrima: - tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 - širina prometnice: 6m - broj kolnih traka: 2 - jednostrano postavljeni stupovi - udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba kolnika: -1,0m - međurazmak rasvjetnih stupova: 34m - visina montaže svjetiljke: 7,5m - nagib svjetiljke: 0° - faktor održavanja: 0,80
2 | Nabava i prijevoz cestovne svjetiljke slijedećih karakteristika: - kućište i nosač izrađeni od lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP65 - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK08 - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0%) - izvedba sa sistemom optičkih leća direktno preko LED izvora svjetlosti - promjer nasadnika Ø42-60 mm, - dozvoljena max. težina svjetiljke 2,2 kg - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje (nije dozvoljeno korištenje elemenata za aktivno hlađenje) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -30°C do +35°C, - klasa električne izolacije II - svjetiljka ima integriranu prenaponsku zaštitu od min. 3kV - svjetiljka ima dodatno ugrađen uređaj koji osigurava prenaponsku zaštitu od 10kV - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova) - napon napajanja od 220 Vac do 240 Vac, 50 Hz | kom | 18 |  | 0
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična srednjesnopna optika - zasjenjenje svjetiljke min. G*3 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - klasa bliještanja min. D.6 (vrlo nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora: min 3700 lm - iskoristivost: min 81,7% - svjetlotehnička efikasnot svjetiljke min 102,5lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 29,6W - boja svjetlosti maksimalno 3000K±5% - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 75.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80B10) Ponuđeni tip svjetiljke:______________________________ Proizvođač: ______________________________________
Klasa rasvijetljenosti prema HRN EN 13201: 2016 - prometnica M6 prema sljedećim parametrima: - tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 - širina prometnice: 5m - broj kolnih traka: 2 - jednostrano postavljeni stupovi - udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba kolnika: -1,0m - međurazmak rasvjetnih stupova: 38m - visina montaže svjetiljke: 7,5m - nagib svjetiljke: 0° - faktor održavanja: 0,80
3 | Nabava i prijevoz kraka javne rasvjete dužine 700 mm za ugradnju na betonski stup. Tip kao JRФ60/700,5° „Promega“ ili jednakovrijedan | kom | 24 |  | 0
4 | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a, za spajanje na glavni vodič (16-70 mm2) - odvojni vodič (16-70 mm2), izolirana, otporna na vremenske utjecaje (isitana 4 kV u zraku) s dva vijeka M8 | kom | 84 |  | 0
5 | Nabava i prijevoz utikača, gumenog 16A, 230V | kom | 42 |  | 0
6 | Nabava i prijevoz utičnice, gumene 16A, 230V | kom | 42 |  | 0
7 | Kabel PP00-Y 3x1,5 mm2 (PGP) | m | 80 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL UKUPNO | Kn |  |  | 0
B. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
Red. broj | Opis radova | Jed. mj. | Koli-čina | Jed. cijena | Iznos (Kn)
8 | Odspajanje i demontaža postojeće svjetiljke na betonskom stupu NN mreže HEP-a. U stavci uračunati prijevoz demontirane svjetiljke ne skladište investitora | kom | 18 |  | 0
9 | Ugradnja kraka javne rasvjete na betonski stup | kom | 24 |  | 0
10 | Ugradnja svjetiljke na rasvjetni betonski stup visine 8 m, sa ožičenjem i spajanjem do pune funkcionalnosti | kom | 42 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI RADOVI UKUPNO | Kn |  |  | 0
REKAPITULACIJA (Čalinec - škola, kino dvorana)
A. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (A+B): |  |  |  | 0
|  | PDV 25%: |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## Veliki Novaki
TROŠKOVNIK
javna rasvjeta u Brodarevcu - Veliki Novaki
A. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL
Red. broj | Opis radova | Jed. mj. | Koli-čina | Jed. cijena | Iznos (Kn)
1 | Nabava i prijevoz cestovne svjetiljke slijedećih karakteristika: - kućište i nosač izrađeni od lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP65 - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK08 - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0%) - izvedba sa sistemom optičkih leća direktno preko LED izvora svjetlosti - promjer nasadnika Ø42-60 mm, - dozvoljena max. težina svjetiljke 2,2 kg - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje (nije dozvoljeno korištenje elemenata za aktivno hlađenje) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -30°C do +35°C, - klasa električne izolacije II - svjetiljka ima integriranu prenaponsku zaštitu od min. 3kV - svjetiljka ima dodatno ugrađen uređaj koji osigurava prenaponsku zaštitu od 10kV - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova) - napon napajanja od 220 Vac do 240 Vac, 50 Hz | kom | 48 |  | 0
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična srednjesnopna optika - zasjenjenje svjetiljke min. G*3 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - klasa bliještanja min. D.6 (vrlo nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora: min 5400 lm - iskoristivost: min 86,0% - svjetlotehnička efikasnot svjetiljke min 119,2lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 39,0W - boja svjetlosti maksimalno 3000K±5% - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 75.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80B10) Ponuđeni tip svjetiljke:______________________________ Proizvođač: ______________________________________
Klasa rasvijetljenosti prema HRN EN 13201: 2016 - prometnica M5 prema sljedećim parametrima: - tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 - širina prometnice: 6m - broj kolnih traka: 2 - jednostrano postavljeni stupovi - udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba kolnika: -1,0m - međurazmak rasvjetnih stupova: 34m - visina montaže svjetiljke: 7,5m - nagib svjetiljke: 0° - faktor održavanja: 0,80
2 | Nabava i prijevoz kraka javne rasvjete dužine 700 mm za ugradnju na betonski stup. Tip kao JRФ60/700,5° „Promega“ ili jednakovrijedan | kom | 36 |  | 0
3 | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a, za spajanje na glavni vodič (16-70 mm2) - odvojni vodič (16-70 mm2), izolirana, otporna na vremenske utjecaje (isitana 4 kV u zraku) s dva vijeka M8 | kom | 96 |  | 0
4 | Nabava i prijevoz utikača, gumenog 16A, 230V | kom | 48 |  | 0
5 | Nabava i prijevoz utičnice, gumene 16A, 230V | kom | 48 |  | 0
6 | Kabel PP00-Y 3x1,5 mm2 (PGP) | m | 90 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL UKUPNO | Kn |  |  | 0
B. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
7 | Odspajanje i demontaža postojeće svjetiljke na betonskom stupu NN mreže HEP-a. U stavci uračunati prijevoz demontirane svjetiljke ne skladište investitora | kom | 12 |  | 0
8 | Ugradnja kraka javne rasvjete na betonski stup | kom | 36 |  | 0
9 | Ugradnja svjetiljke na rasvjetni betonski stup visine 8 m, sa ožičenjem i spajanjem do pune funkcionalnosti | kom | 48 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI RADOVI UKUPNO | Kn |  |  | 0
REKAPITULACIJA (Brodarevec - Veliki Novaki)
A. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (A+B): |  |  |  | 0
|  | PDV 25%: |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## Mali Novaki
TROŠKOVNIK
javna rasvjeta u Brodarevcu - Mali Novaki
A. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL
Red. broj | Opis radova | Jed. mj. | Koli-čina | Jed. cijena | Iznos (Kn)
1 | Nabava i prijevoz cestovne svjetiljke slijedećih karakteristika: - kućište i nosač izrađeni od lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP65 - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK08 - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0%) - izvedba sa sistemom optičkih leća direktno preko LED izvora svjetlosti - promjer nasadnika Ø42-60 mm, - dozvoljena max. težina svjetiljke 2,2 kg - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje (nije dozvoljeno korištenje elemenata za aktivno hlađenje) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -30°C do +35°C, - klasa električne izolacije II - svjetiljka ima integriranu prenaponsku zaštitu od min. 3kV - svjetiljka ima dodatno ugrađen uređaj koji osigurava prenaponsku zaštitu od 10kV - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova) - napon napajanja od 220 Vac do 240 Vac, 50 Hz | kom | 65 |  | 0
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična srednjesnopna optika - zasjenjenje svjetiljke min. G*3 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - klasa bliještanja min. D.6 (vrlo nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora: min 5400 lm - iskoristivost: min 86,0% - svjetlotehnička efikasnot svjetiljke min 119,2lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 39,0W - boja svjetlosti maksimalno 3000K±5% - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 75.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80B10) Ponuđeni tip svjetiljke:______________________________ Proizvođač: ______________________________________
Klasa rasvijetljenosti prema HRN EN 13201: 2016 - prometnica M5 prema sljedećim parametrima: - tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 - širina prometnice: 6m - broj kolnih traka: 2 - jednostrano postavljeni stupovi - udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba kolnika: -1,0m - međurazmak rasvjetnih stupova: 34m - visina montaže svjetiljke: 7,5m - nagib svjetiljke: 0° - faktor održavanja: 0,80
2 | Nabava i prijevoz kraka javne rasvjete dužine 700 mm za ugradnju na betonski stup. Tip kao JRФ60/700,5° „Promega“ ili jednakovrijedan | kom | 65 |  | 0
3 | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a, za spajanje na glavni vodič (16-70 mm2) - odvojni vodič (16-70 mm2), izolirana, otporna na vremenske utjecaje (isitana 4 kV u zraku) s dva vijeka M8 | kom | 130 |  | 0
4 | Nabava i prijevoz utikača, gumenog 16A, 230V | kom | 65 |  | 0
5 | Nabava i prijevoz utičnice, gumene 16A, 230V | kom | 65 |  | 0
6 | Kabel PP00-Y 3x1,5 mm2 (PGP) | m | 120 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL UKUPNO | Kn |  |  | 0
B. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
7 | Ugradnja kraka javne rasvjete na betonski stup | kom | 65 |  | 0
8 | Ugradnja svjetiljke na rasvjetni betonski stup visine 8 m, sa ožičenjem i spajanjem do pune funkcionalnosti | kom | 65 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI RADOVI UKUPNO | Kn |  |  | 0
REKAPITULACIJA (Brodarevec - Mali Novaki)
A. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (A+B): |  |  |  | 0
|  | PDV 25%: |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## Filipeki
TROŠKOVNIK
javne rasvjete u Druškovcu - Filipeki
A. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL
Red. broj | Opis radova | Jed. mj. | Koli-čina | Jed. cijena | Iznos (Kn)
1 | Nabava i prijevoz cestovne svjetiljke slijedećih karakteristika: - kućište i nosač izrađeni od lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP65 - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK08 - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0%) - izvedba sa sistemom optičkih leća direktno preko LED izvora svjetlosti - promjer nasadnika Ø42-60 mm, - dozvoljena max. težina svjetiljke 2,2 kg - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje (nije dozvoljeno korištenje elemenata za aktivno hlađenje) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -30°C do +35°C, - klasa električne izolacije II - svjetiljka ima integriranu prenaponsku zaštitu od min. 3kV - svjetiljka ima dodatno ugrađen uređaj koji osigurava prenaponsku zaštitu od 10kV - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova) - napon napajanja od 220 Vac do 240 Vac, 50 Hz | kom | 26 |  | 0
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična srednjesnopna optika - zasjenjenje svjetiljke min. G*3 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - klasa bliještanja min. D.6 (vrlo nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora: min 3700 lm - iskoristivost: min 81,7% - svjetlotehnička efikasnot svjetiljke min 102,5lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 29,6W - boja svjetlosti maksimalno 3000K±5% - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 75.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80B10) Ponuđeni tip svjetiljke:______________________________ Proizvođač: ______________________________________
Klasa rasvijetljenosti prema HRN EN 13201: 2016 - prometnica M6 prema sljedećim parametrima: - tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 - širina prometnice: 5m - broj kolnih traka: 2 - jednostrano postavljeni stupovi - udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba kolnika: -1,0m - međurazmak rasvjetnih stupova: 38m - visina montaže svjetiljke: 7,5m - nagib svjetiljke: 0° - faktor održavanja: 0,80
2 | Nabava i prijevoz kraka javne rasvjete dužine 700 mm za ugradnju na betonski stup. Tip kao JRФ60/700,5° „Promega“ ili jednakovrijedan | kom | 15 |  | 0
3 | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a, za spajanje na glavni vodič (16-70 mm2) - odvojni vodič (16-70 mm2), izolirana, otporna na vremenske utjecaje (isitana 4 kV u zraku) s dva vijeka M8 | kom | 52 |  | 0
4 | Nabava i prijevoz utikača, gumenog 16A, 230V | kom | 26 |  | 0
5 | Nabava i prijevoz utičnice, gumene 16A, 230V | kom | 26 |  | 0
6 | Kabel PP00-Y 3x1,5 mm2 (PGP) | m | 45 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL UKUPNO | Kn |  |  | 0
B. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
7 | Odspajanje i demontaža postojeće svjetiljke na betonskom stupu NN mreže HEP-a. U stavci uračunati prijevoz demontirane svjetiljke ne skladište investitora | kom | 11 |  | 0
8 | Ugradnja kraka javne rasvjete na betonski stup | kom | 15 |  | 0
9 | Ugradnja svjetiljke na rasvjetni betonski stup visine 8 m, sa ožičenjem i spajanjem do pune funkcionalnosti | kom | 26 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI RADOVI UKUPNO | Kn |  |  | 0
REKAPITULACIJA (Druškovec - Filipeki)
A. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (A+B): |  |  |  | 0
|  | PDV 25%: |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## Selnik
TROŠKOVNIK
javna rasvjeta u Selniku
A. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL
Red. broj | Opis radova | Jed. mj. | Koli-čina | Jed. cijena | Iznos (Kn)
1 | Nabava i prijevoz cestovne svjetiljke slijedećih karakteristika: - kućište i nosač izrađeni od lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP65 - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK08 - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0%) - izvedba sa sistemom optičkih leća direktno preko LED izvora svjetlosti - promjer nasadnika Ø42-60 mm, - dozvoljena max. težina svjetiljke 2,2 kg - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje (nije dozvoljeno korištenje elemenata za aktivno hlađenje) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -30°C do +35°C, - klasa električne izolacije II - svjetiljka ima integriranu prenaponsku zaštitu od min. 3kV - svjetiljka ima dodatno ugrađen uređaj koji osigurava prenaponsku zaštitu od 10kV - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova) - napon napajanja od 220 Vac do 240 Vac, 50 Hz | kom | 15 |  | 0
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična srednjesnopna optika - zasjenjenje svjetiljke min. G*3 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - klasa bliještanja min. D.6 (vrlo nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora: min 5400 lm - iskoristivost: min 86,0% - svjetlotehnička efikasnot svjetiljke min 119,2lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 39,0W - boja svjetlosti maksimalno 3000K±5% - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 75.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80B10) Ponuđeni tip svjetiljke:______________________________ Proizvođač: ______________________________________
Klasa rasvijetljenosti prema HRN EN 13201: 2016 - prometnica M5 prema sljedećim parametrima: - tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 - širina prometnice: 6m - broj kolnih traka: 2 - jednostrano postavljeni stupovi - udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba kolnika: -1,0m - međurazmak rasvjetnih stupova: 34m - visina montaže svjetiljke: 7,5m - nagib svjetiljke: 0° - faktor održavanja: 0,80
2 | Nabava i prijevoz cestovne svjetiljke slijedećih karakteristika: - kućište i nosač izrađeni od lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min. IP65 - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK08 - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0%) - izvedba sa sistemom optičkih leća direktno preko LED izvora svjetlosti - promjer nasadnika Ø42-60 mm, - dozvoljena max. težina svjetiljke 2,2 kg - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje (nije dozvoljeno korištenje elemenata za aktivno hlađenje) - temperaturno područje rada: raspon radne temperature ambijenta Ta od -30°C do +35°C, - klasa električne izolacije II - svjetiljka ima integriranu prenaponsku zaštitu od min. 3kV - svjetiljka ima dodatno ugrađen uređaj koji osigurava prenaponsku zaštitu od 10kV - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova) - napon napajanja od 220 Vac do 240 Vac, 50 Hz | kom | 26 |  | 0
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična srednjesnopna optika - zasjenjenje svjetiljke min. G*3 ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - klasa bliještanja min. D.6 (vrlo nisko bliještanje) ili bolje (prema HRN EN 13201:2016 Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora: min 3700 lm - iskoristivost: min 81,7% - svjetlotehnička efikasnot svjetiljke min 102,5lm/W - ukupna startna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 29,6W - boja svjetlosti maksimalno 3000K±5% - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 75.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80B10) Ponuđeni tip svjetiljke:______________________________ Proizvođač: ______________________________________
Klasa rasvijetljenosti prema HRN EN 13201: 2016 - prometnica M6 prema sljedećim parametrima: - tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 - širina prometnice: 5m - broj kolnih traka: 2 - jednostrano postavljeni stupovi - udaljenost optičke osi svjetiljke od ruba kolnika: -1,0m - međurazmak rasvjetnih stupova: 38m - visina montaže svjetiljke: 7,5m - nagib svjetiljke: 0° - faktor održavanja: 0,80
3 | Nabava i prijevoz kraka javne rasvjete dužine 700 mm za ugradnju na betonski stup. Tip kao JRФ60/700,5° „Promega“ ili jednakovrijedan | kom | 41 |  | 0
4 | Stezaljka za probijanje izolacije SKS-a, za spajanje na glavni vodič (16-70 mm2) - odvojni vodič (16-70 mm2), izolirana, otporna na vremenske utjecaje (isitana 4 kV u zraku) s dva vijeka M8 | kom | 82 |  | 0
5 | Nabava i prijevoz utikača, gumenog 16A, 230V | kom | 41 |  | 0
6 | Nabava i prijevoz utičnice, gumene 16A, 230V | kom | 41 |  | 0
7 | Kabel PP00-Y 3x1,5 mm2 (PGP) | m | 70 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL UKUPNO | Kn |  |  | 0
B. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
Red. broj | Opis radova | Jed. mj. | Koli-čina | Jed. cijena | Iznos (Kn)
8 | Ugradnja kraka javne rasvjete na betonski stup | kom | 41 |  | 0
9 | Ugradnja svjetiljke na rasvjetni betonski stup visine 8 m, sa ožičenjem i spajanjem do pune funkcionalnosti | kom | 41 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNI RADOVI UKUPNO | Kn |  |  | 0
REKAPITULACIJA (Selnik)
A. | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL |  |  |  | 0
B. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (A+B): |  |  |  | 0
|  | PDV 25%: |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
zamjene javne rasvjete na dijelu Općine Maruševec
1. | javna rasvjeta u ul. Ladanjskih rudara u Ladanju Donjem |  | 0
2. | javna rasvjeta u Gajevoj ulici u Ladanju Donjem |  | 0
3. | javna rasvjeta u ul. Gustava Krkleca u Ladanju Donjem - odvojak Peharda |  | 0
4. | javna rasvjeta u Koretincu (Mega) |  | 0
5. | javna rasvjeta u Čalincu - Škundrić, škola |  | 0
6. | javna rasvjeta u Čalincu - škola, kino dvorana |  | 0
7. | javna rasvjeta u Brodarevcu - Veliki Novaki |  | 0
8. | javna rasvjeta u Brodarevcu - Mali Novaki |  | 0
9. | javna rasvjete u Druškovcu - Filipeki |  | 0
10 | javna rasvjete u Selniku |  | 0
| UKUPNO (A+B): |  | 0
|  | PDV 25%: | 0
| SVEUKUPNO: |  | 0
OVJERA PONUDITELJA - POTPIS I PEČAT PONUDITELJA: